| Unit Reference | Model & Size | Air Vol l/s | Speed | ESP Pa | Chilled water °C FL RT |  | Sens Duty Watts | Total Duty Watts | Air On Db °C | Air On Wb °C | Air Off Db °C | Air Off Wb °C | Liquid Flow Rate L/s | Hyd Res kPa | Hot Water °C FL RT |  | Heat Duty Watts | Air On Db °C | Air Off Db °C | Liquid Flow Rate l/s | Hyd Res KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU | HIGHLINE 300i AH6CH | 118 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 1639 | 2148 | 23.0 | 16.4 | 11.38 | 10.95 | 0.089 | 5.78 | 82.00 | 71.00 | 1421 | 22.0 | 31.97 | 0.032 | 0.41 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH6CH | 129 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 1803 | 2366 | 23.0 | 16.4 | 11.30 | 10.87 | 0.098 | 6.84 | 82.00 | 71.00 | 1531 | 22.0 | 31.83 | 0.034 | 0.47 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH6CH | 144 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 2001 | 2611 | 23.0 | 16.4 | 11.35 | 10.90 | 0.108 | 8.13 | 82.00 | 71.00 | 1640 | 22.0 | 31.43 | 0.036 | 0.54 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH6CH | 153 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 2112 | 2744 | 23.0 | 16.4 | 11.41 | 10.95 | 0.113 | 8.87 | 82.00 | 71.00 | 1702 | 22.0 | 31.21 | 0.038 | 0.58 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH6CH | 166 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 2273 | 2935 | 23.0 | 16.4 | 11.50 | 11.01 | 0.120 | 9.98 | 82.00 | 71.00 | 1806 | 22.0 | 31.01 | 0.040 | 0.64 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH6CH | 204 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 2753 | 3515 | 23.0 | 16.4 | 11.64 | 11.12 | 0.143 | 13.72 | 82.00 | 71.00 | 2034 | 22.0 | 30.25 | 0.045 | 0.80 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH9CH | 184 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2598 | 3421 | 23.0 | 16.4 | 11.16 | 10.75 | 0.141 | 8.17 | 82.00 | 71.00 | 2308 | 22.0 | 32.38 | 0.051 | 1.21 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH9CH | 204 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2867 | 3758 | 23.0 | 16.4 | 11.20 | 10.77 | 0.154 | 9.65 | 82.00 | 71.00 | 2463 | 22.0 | 32.00 | 0.055 | 1.37 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH9CH | 222 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 3094 | 4031 | 23.0 | 16.4 | 11.29 | 10.84 | 0.165 | 10.92 | 82.00 | 71.00 | 2597 | 22.0 | 31.68 | 0.058 | 1.51 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH9CH | 261 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 3582 | 4617 | 23.0 | 16.4 | 11.45 | 10.96 | 0.188 | 13.89 | 82.00 | 71.00 | 2906 | 22.0 | 31.22 | 0.065 | 1.87 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH9CH | 271 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 3707 | 4766 | 23.0 | 16.4 | 11.49 | 10.99 | 0.194 | 14.70 | 82.00 | 71.00 | 2980 | 22.0 | 31.10 | 0.066 | 1.96 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH9CH | 298 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 4063 | 5207 | 23.0 | 16.4 | 11.52 | 11.00 | 0.212 | 17.21 | 82.00 | 71.00 | 3085 | 22.0 | 30.57 | 0.069 | 2.09 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH12CH | 156 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2231 | 2971 | 23.0 | 16.4 | 11.05 | 10.67 | 0.123 | 7.16 | 82.00 | 71.00 | 2232 | 22.0 | 33.85 | 0.050 | 1.27 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH12CH | 189 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2742 | 3660 | 23.0 | 16.4 | 10.85 | 10.48 | 0.151 | 10.32 | 82.00 | 71.00 | 2526 | 22.0 | 33.06 | 0.056 | 1.60 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH12CH | 216 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 3162 | 4228 | 23.0 | 16.4 | 10.72 | 10.37 | 0.173 | 13.32 | 82.00 | 71.00 | 2804 | 22.0 | 32.75 | 0.062 | 1.94 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH12CH | 266 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 3852 | 5114 | 23.0 | 16.4 | 10.82 | 10.44 | 0.208 | 18.65 | 82.00 | 71.00 | 3198 | 22.0 | 31.95 | 0.071 | 2.48 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH12CH | 287 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 4126 | 5449 | 23.0 | 16.4 | 10.91 | 10.50 | 0.222 | 20.88 | 82.00 | 71.00 | 3384 | 22.0 | 31.76 | 0.075 | 2.76 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH12CH | 344 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 4863 | 6351 | 23.0 | 16.4 | 11.09 | 10.65 | 0.258 | 27.45 | 82.00 | 71.00 | 3813 | 22.0 | 31.18 | 0.085 | 3.44 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH15CH | 271 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 3923 | 5216 | 23.0 | 16.4 | 10.84 | 10.47 | 0.213 | 10.38 | 82.00 | 71.00 | 3794 | 22.0 | 33.59 | 0.084 | 4.34 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH15CH | 302 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 4406 | 5871 | 23.0 | 16.4 | 10.74 | 10.37 | 0.239 | 12.82 | 82.00 | 71.00 | 4067 | 22.0 | 33.15 | 0.090 | 4.93 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH15CH | 347 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 5095 | 6796 | 23.0 | 16.4 | 10.64 | 10.28 | 0.276 | 16.68 | 82.00 | 71.00 | 4533 | 22.0 | 32.82 | 0.101 | 6.03 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH15CH | 376 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 5476 | 7272 | 23.0 | 16.4 | 10.74 | 10.36 | 0.295 | 18.84 | 82.00 | 71.00 | 4769 | 22.0 | 32.50 | 0.106 | 6.62 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH15CH | 402 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 5817 | 7691 | 23.0 | 16.4 | 10.81 | 10.42 | 0.312 | 20.85 | 82.00 | 71.00 | 4977 | 22.0 | 32.25 | 0.111 | 7.16 |
| FCU | HIGHLINE 300i AH15CH | 467 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 6664 | 8733 | 23.0 | 16.4 | 10.97 | 10.54 | 0.353 | 26.23 | 82.00 | 71.00 | 5536 | 22.0 | 31.81 | 0.123 | 8.73 |