| Unit Reference | Model & Size | Air Vol l/s | Speed | ESP Pa | Chilled water °C FL RT |  | Sens Duty Watts | Total Duty Watts | Air On Db °C | Air On Wb °C | Air Off Db °C | Air Off Wb °C | Liquid Flow Rate L/s | Hyd Res kPa | Hot Water °C FL RT |  | Heat Duty Watts | Air On Db °C | Air Off Db °C | Liquid Flow Rate l/s | Hyd Res KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU | SLIMLINE WH6CH | 77 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 914 | 1087 | 23.0 | 16.4 | 12.94 | 11.98 | 0.043 | 10.52 | 82.00 | 71.00 | 831 | 22.0 | 30.94 | 0.018 | 0.26 |
| FCU | SLIMLINE WH6CH | 87 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 1010 | 1193 | 23.0 | 16.4 | 13.15 | 12.12 | 0.047 | 12.46 | 82.00 | 71.00 | 895 | 22.0 | 30.52 | 0.020 | 0.30 |
| FCU | SLIMLINE WH6CH | 96 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 1104 | 1300 | 23.0 | 16.4 | 13.25 | 12.18 | 0.052 | 14.55 | 82.00 | 71.00 | 962 | 22.0 | 30.29 | 0.021 | 0.34 |
| FCU | SLIMLINE WH6CH | 102 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 1160 | 1360 | 23.0 | 16.4 | 13.36 | 12.26 | 0.054 | 15.79 | 82.00 | 71.00 | 996 | 22.0 | 30.08 | 0.022 | 0.36 |
| FCU | SLIMLINE WH6CH | 110 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 1233 | 1439 | 23.0 | 16.4 | 13.50 | 12.34 | 0.057 | 17.49 | 82.00 | 71.00 | 1041 | 22.0 | 29.84 | 0.023 | 0.40 |
| FCU | SLIMLINE WH6CH | 128 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 1396 | 1620 | 23.0 | 16.4 | 13.76 | 12.49 | 0.064 | 21.67 | 82.00 | 71.00 | 1142 | 22.0 | 29.39 | 0.025 | 0.47 |
| FCU | SLIMLINE WH9CH | 140 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 1820 | 2247 | 23.0 | 16.4 | 11.98 | 11.31 | 0.089 | 10.01 | 82.00 | 71.00 | 1869 | 22.0 | 33.05 | 0.042 | 1.82 |
| FCU | SLIMLINE WH9CH | 160 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2036 | 2490 | 23.0 | 16.4 | 12.21 | 11.48 | 0.099 | 12.07 | 82.00 | 71.00 | 2021 | 22.0 | 32.46 | 0.045 | 2.11 |
| FCU | SLIMLINE WH9CH | 179 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 2238 | 2717 | 23.0 | 16.4 | 12.40 | 11.61 | 0.108 | 14.15 | 82.00 | 71.00 | 2162 | 22.0 | 32.00 | 0.048 | 2.39 |
| FCU | SLIMLINE WH9CH | 197 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 2429 | 2931 | 23.0 | 16.4 | 12.55 | 11.72 | 0.116 | 16.23 | 82.00 | 71.00 | 2295 | 22.0 | 31.65 | 0.051 | 2.67 |
| FCU | SLIMLINE WH9CH | 216 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 2647 | 3185 | 23.0 | 16.4 | 12.61 | 11.76 | 0.126 | 18.88 | 82.00 | 71.00 | 2461 | 22.0 | 31.43 | 0.055 | 3.04 |
| FCU | SLIMLINE WH9CH | 282 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 3277 | 3871 | 23.0 | 16.4 | 13.15 | 12.12 | 0.154 | 26.91 | 82.00 | 71.00 | 2902 | 22.0 | 30.52 | 0.065 | 4.12 |
| FCU | SLIMLINE WH12CH | 182 | Extra low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2336 | 2868 | 23.0 | 16.4 | 12.12 | 11.41 | 0.114 | 7.53 | 82.00 | 71.00 | 2534 | 22.0 | 33.53 | 0.056 | 4.30 |
| FCU | SLIMLINE WH12CH | 212 | Low | 30 | 6.00 | 12.00 | 2758 | 3406 | 23.0 | 16.4 | 11.97 | 11.30 | 0.135 | 10.31 | 82.00 | 71.00 | 2944 | 22.0 | 33.50 | 0.066 | 5.67 |
| FCU | SLIMLINE WH12CH | 239 | Low + | 30 | 6.00 | 12.00 | 3072 | 3774 | 23.0 | 16.4 | 12.10 | 11.40 | 0.150 | 12.43 | 82.00 | 71.00 | 3190 | 22.0 | 33.05 | 0.071 | 6.57 |
| FCU | SLIMLINE WH12CH | 298 | Medium | 30 | 6.00 | 12.00 | 3710 | 4495 | 23.0 | 16.4 | 12.45 | 11.65 | 0.178 | 17.11 | 82.00 | 71.00 | 3651 | 22.0 | 32.14 | 0.081 | 8.43 |
| FCU | SLIMLINE WH12CH | 327 | Medium + | 30 | 6.00 | 12.00 | 4051 | 4898 | 23.0 | 16.4 | 12.50 | 11.68 | 0.194 | 20.01 | 82.00 | 71.00 | 3923 | 22.0 | 31.93 | 0.087 | 9.62 |
| FCU | SLIMLINE WH12CH | 382 | High | 30 | 6.00 | 12.00 | 4590 | 5479 | 23.0 | 16.4 | 12.81 | 11.90 | 0.217 | 24.55 | 82.00 | 71.00 | 4312 | 22.0 | 31.35 | 0.096 | 11.46 |