## Sheet1
| Jacket pipe | Medium pipe |  | Bending Radius | Water content | Heat capacity | “U” Value
Art. No. | dout(mm) | dout/s/din(mm) | DN (din) | [m](1) | [l/m](2) | avg [kW](3) | [W/(mK)](4)
H7525 | 75 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,20 | 0,327 | 30 | 0,227
H9032 | 90 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,25 | 0,539 | 60 | 0,245
H11025 | 110 | 25/2,3/20,4 | 20 | 0,30 | 0,327 | 30 | 0,171
H11032 | 110 | 32/2,9/26,2 | 25 | 0,30 | 0,539 | 60 | 0,206
H11040 | 110 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,30 | 0,835 | 90 | 0,252
H14040 | 140 | 40/3,7/32,6 | 32 | 0,35 | 0,835 | 90 | 0,206
H14050 | 140 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,40 | 1307 | 140 | 0,252
H14063 | 140 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,50 | 2075 | 220 | 0,328
H16050 | 160 | 50/4,6/40,8 | 40 | 0,45 | 1307 | 140 | 0,216
H16063 | 160 | 63/5,8/51,4 | 50 | 0,55 | 2075 | 220 | 0,269
H16075 | 160 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,75 | 2961 | 330 | 0,331
H16090 | 160 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,00 | 4254 | 480 | 0,436
H20075 | 200 | 75/6,8/61,4 | 65 | 0,80 | 2961 | 330 | 0,265
H20090 | 200 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4254 | 480 | 0,328
H200110 | 200 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6362 | 700 | 0,445
H22590 | 225 | 90/8,2/73,6 | 75 | 1,10 | 4254 | 480 | 0,269
H225110 | 225 | 110/10,0/90,0 | 90 | 1,20 | 6362 | 700 | 0,342
H225125 | 225 | 125/11,4/102,2 | 100 | 1,40 | 8203 | 900 | 0,414